| Przedmiot opracowania: | PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zamówienia pn: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac adaptacyjnych na terenie Stadionu Wrocław w dzielnicy Fabryczna, na osiedlu Pilczyce |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | WROCŁAW al. Śląska 1 34/1, 34/2 - AM 14, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/29, 35/33, 54/2, 54/3 - AM 3, 102/6, 102/7, 102/8, ,102/10- AM 18, OBRĘB PILCZYCE |
| Zamawiający: | Stadion Wrocław Sp. z o.o. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław |
| Wykonał: Zatwierdził: | mgr inż. arch. Paweł Kapitanowicz |

Kod zamówienia według CPV:

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45214100-1    Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

### Przedmiot planowanej inwestycji.

Przebudowa i aranżacja poziomu drugiego oraz fragmentu trzeciego poziomu południowego budynku satelitarnego Stadionu Wrocław  na 14 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3- 6 lat w istniejących przestrzeniach biurowych –załącznik graficzny nr 1 i 2 .

Inwestycja obejmuje:

a) przygotowanie dokumentacji projektowej :

-wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego na podstawie koncepcji aranżacji powierzchni wchodzących w zakres przebudowy (załącznik graficzny nr1 i 2). Oba projekty uzgodnione z rzeczoznawcami w zakresie SANEPID i PPOŻ. Projekty muszą spełniać wszelkie wymagania dla przedszkoli publicznych.

- Projekty budowalne należy przygotować  w 4 egzemplarzach  oraz w 1 egz. W formie w elektronicznej (PDF+DWG) na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym

- projekty wykonawcze należy przygotować w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej ( PDF + DWG ) na płycie/płytach CD lub DVD lub na innym nośniku cyfrowym,

b) przebudowę pomieszczeń  o funkcji biurowej na przedszkolną wraz z całą infrastrukturą socjalną wynikającą z przepisów technicznych i rozporządzeń dotyczących publicznych przedszkoli na podstawie przekazanej koncepcji wstępnej,

c) przebudowę instalacji wewnętrznych:

- wentylacji i klimatyzacji,

- wody lodowej,

- ogrzewania,

- instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- dostosowanie istniejącej instalacji tryskaczowej do nowego podziału pomieszczeń,

- dostosowanie istniejącej instalacji hydrantowej do nowego podziału pomieszczeń,

- oświetlenia podstawowego,

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- gniazd wtykowych i siła,

- automatyki i sterowania instalacją wentylacji i klimatyzacji,

- DSO i SAP  w zakresie dostosowania istniejących instalacji do nowego podziału pomieszczeń,

- niskoprądowej sieci komputerowej

-- kontroli dostępu,-sieci bezprzewodowej

- instalacji BMS i SMS w zakresie instalacji: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, oświetlenia, monitoringu rozdzielni elektrycznych, pomiarów mediów, sygnalizacji pożaru

-systemu rejestracji czasu przebywania dzieci w przedszkolu ( nowa instalacja)

- monitoringu wizyjnego ( korytarze, wejścia z klatek schodowych i wind, wyjścia na zewnętrzne klatki ewakuacyjne, szatnie) jako rozbudowa istniejącego systemu obiektoweo ( avigilon)

d) Projekt aranżacji wnętrz obejmującym kompletne wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń przedszkola z dokładnym opisem (wymiary, kolory i zastosowany materiał) oraz sporządzenie na jego podstawie kart wyposażenia pomieszczeń.

e) nadzór autorski budowy

h) dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- projekty powykonawcze należy przygotować w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej ( PDF + DWG ) na płycie/płytach CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym,

f) wykonanie operatu geodezyjnego zrealizowanej powierzchni (pomiar powierzchni)

g) dostarczenie wkładek patentowych systemu klucza typu masterkey zgodnym z zainstalowanym w budynku oraz dostarczenie kluczy ( pomieszczenia personelu  wyposażyć w zamki kodowe )

h) wyposażenie wszystkich oddziałów przedszkolnych , pomieszczeń socjalnych, kuchni, szatni, pomieszczeń administracyjnych i dodatkowych w niezbędne meble i przyrządy zgodnie z załączoną specyfikacją. Ilość wyposażenia dostostosowana do liczby dzieci i pracowników placówki..

Podstawowe dane wielkościowe.

Powierzchnia sumaryczna netto  objęta inwestycją :

Satelita południowy poziom 2: 1564,20m2

Fragment poziomu 3  satelity południowego pomiędzy osiami 74 a 5: 731,31 m2

Kubatura brutto  wewnętrzna liczona od poziomu stropu do spodu stropu żelbetowego ( H=3.97m) – ok. 9113 m3

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Pod  powierzchnią trybun w częściach północnej, południowej, wschodniej i zachodniej, budynku stadionowego zlokalizowano   cztery budynki satelitarne – komercyjne o różnym przeznaczeniu.  Przedmiotowa powierzchnia znajduje się na drugim i trzecim poziomie południowego budynku satelitarnego.  Komunikacyjnie projektowaną cześć przedszkolną na poziomie trzecim obsługuje jedna  klatka schodowa (P1) oraz dwie windy (D1, D2) . Dodatkowo, rolę ewakuacyjną pełni  klatka schodowa otwarta ( S2) ewakuacji trybun. Na poziomie drugim  dodatkowo powierzchnię obsługuję klatka schodowa nr P10, oraz dwie dodatkowe windy D22 i D24, oraz klatka ewakuacyjna S18. Całą przestrzeń od strony południowej zamyka fasada aluminiowa słupowo ryglowa z kwaterami otwieralnymi i stałymi. Od strony północnej zamknięcie w/w powierzchni stanowią klatka schodowa, szyby windowe oraz częściowo fasady słupowo ryglowe.  Część powierzchni kondygnacji stanowią pomieszczenia szachtów i instalacji elektrycznych towarzyszące  trzonom komunikacyjnym.

Obie powierzchnie są wykończone i użytkowane jako przestrzenie biurowe.

Wszystkie instalacje, DSO, SAP, tryskacze oraz hydranty, są dostosowane do aktualnych warunków lokalowych.                            .

Posadzkę stanowi podłoga podniesiona z wykładziną dywanową z rolki.

Poziom 3 satelity południowego  wyposażony jest w przyłącza instalacji grzewczej, wody lodowej, zimnej wody użytkowej, wody deszczowej do spłukiwania toalet , kanalizacji sanitarnej, przyłącze energetyczne oraz zbiorcze kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej, zasilanie grzejników oraz sieć logiczna LAN poprowadzona jest pod podłogą podniesioną, podłoga podniesiona łączona na pióro i wpust  na wysokość 15 cm ponad poziom stropu .

Przyłącza mediów na kondygnacji 3 :

Instalacja grzewcza 	:	 jedno przyłącze stalowe DN40: , Q1 = 41219 W 						oraz jedno przyłącze stalowe DN25 :Q3 = 10743 W

parametry czynnika grzewczego : 70/50°C

Instalacja wody lodowej:	 jedno przyłącze PP 90:  Moc 70,2Kw

oraz jedno przyłącze PP Ø63 : Q3 = 21100 W

parametry wody lodowej : 8/14°C

Instalacja zimnej wody :	dwa przyłącza z rur PP Ø32, ciśnienie dyspozycyjne  52 m

Instalacja wody szarej:  	przyłącze z rur PP Ø63

Kanalizacja sanitarna :	piony kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 100 i 150

Instalacja wentylacji :

kanał nawiewny, prostokątny o rozmiarze 600x500 mm,

Vn2 = 10000 m3/h

kanał wywiewny, prostokątny o rozmiarze 600x500 mm,

Vw2 = 8000m3/h

Wentylator WC 2.1 – 800m3/h,

Wentylator WB 1 – 1000m3/h,

temperatura nawiewu dla okresu zimowego : 20°C

temperatura nawiewu dla okresu ciepłego : 26°C

Istniejące przylącza mediów na kondygnacji 2:

Instalacja grzewcza 	:	 jedno przyłącze stalowe DN32: Moc - 26261W 						oraz jedno przyłącze stalowe DN32 : Moc - 26261W

parametry czynnika grzewczego : 70/50°C

Instalacja wody lodowej:	 jedno przyłącze stalowe DN100:  131000W

parametry wody lodowej : 8/14°C

Instalacja zimnej wody :	dwa przyłącza z rur PP Ø32 i Ø25, ciśnienie dyspozycyjne  52 m

Instalacja wody szarej:  	przyłącze z rur PP Ø63

Kanalizacja sanitarna :	piony kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 63 i 150

Instalacja wentylacji :

kanał nawiewny, prostokątny o rozmiarze 2000x900 mm,

Vn = 32000 m3/h

kanał wywiewny, prostokątny o rozmiarze 1500x800 mm,

Vw = 27880m3/h

Wentylator WC 2– 1600m3/h,

Wentylator WB 2 – 1900m3/h,

temperatura nawiewu dla okresu zimowego : 20°C

temperatura nawiewu dla okresu ciepłego : 26°C

Instalacja elektryczna:

Poziom L2

zasilanie podstawowe - przyłącze energetyczne wykonane kablem

5xYKY 1x120mm2, z rozdzielni TS/L2/P9 (K).

zasilanie gwarantowane ( z UPS) - przyłącze energetyczne wykonane

kablem 5xYKY 1x120mm2, z rozdzielni TS/L2/K

Poziom L3

zasilanie podstawowe - przyłącze energetyczne wykonane kablem

5xYKY50mm2, z rozdzielni TS/L3/P( między osiami 73 i 74).

zasilanie gwarantowane ( z UPS) - przyłącze energetyczne wykonane

kablem 5xYKY50mm2, z rozdzielni TS/L3/K(między osiami 73 i 74).).

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych dla niego pomiarów i inwentaryzacji szczegółowych .

### Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe.

### Przeznaczenie funkcjonalne adoptowanej powierzchni.

Poziom drugi oraz fragment powierzchni trzeciego poziomu satelity południowego  podlegający przebudowie stanowić będzie powierzchnię przedszkolną, odpowiednio z  9 oddziałami na poziomie drugim  oraz 5 oddziałami na poziomie trzecim.  Oba piętra wyposażone odpowiednio w wymagane pomieszczenia uzupełniające funkcje przedszkolne w tym, kuchnie, szatnie, magazynki, wymagane przepisami

Zaplecze sanitarne dla każdego oddziału będą przylegały bezpośrednio do sal przedszkolnych. Istniejące zespoły sanitarne zostaną częściowo zlikwidowane lub pozostawione dla użytku pracowników, zgodnie z koncepcją. Przewidziano również pomieszczenia socjalne pracowników oraz pomieszczenia administracyjne i magazynowe zlokalizowane wg załączonej koncepcji.

UWAGA : dopuszczalna  jest modyfikacja zaproponowanego podziału pomieszczeń i ich lokalizacji, jednak  z zachowaniem ilości sal przedszkolnych oraz określonych w koncepcji wstępnej pomieszczeń uzupełniających (administracyjnych , socjalnych i magazynowych)

Palc zabaw dostępny dla przedszkola powstanie wg odrębnego opracowania w pobliżu obiektu Stadionu.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

### Przeznaczenie i program użytkowy.

### Oddziały przedszkolne.

Pomieszczenia o ilości osób wskazanej na rysunkach i powierzchni minimalnej określonej odpowiednimi przepisami, dla dzieci w wieku 3-6 lat,  wygrodzone ścianami normatywnej izolacyjności akustycznej 45 dB, zamykane drzwiami od strony komunikacji ogólnej. Wybrane pomieszczenia ze ścianami  lub fragmentami ścian przeszklonymi-przeziernymi – istniejącymi ( załącznik nr 1 i 2).

### Komunikacja wewnętrzna.

Komunikację wewnętrzną stanowić będzie korytarz biegnący wzdłuż satelity , łączący wszystkie pomieszczenia – istniejąca komunikacja.

### Powierzchnie netto poszczególnych pomieszczeń.

Orientacyjne zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń przedstawiono na rzucie koncepcyjnym - PFU_ZAL_nr_1_S_L2_A_01_koncepcja, PFU_ZAL_nr_2_S_L3_A_01_koncepcja

### Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Udział pow. ruchu w pow. netto - ok. 20%.

### Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Wymagania zamawiającego dotyczące architektury.

Szczegółowe wymagania zamawiającego względem przedmiotu zamówienia w branży architektonicznej zawiera koncepcja architektoniczna stanowiąca PFU_ZAL_nr_1_S_L2_A_02_koncepcja  oraz PFU_ZAL_nr_2_S_L3_A_01_koncepcja do niniejszego opracowania. Ewentualne zmiany układu i wielkości  pomieszczeń możliwe będą jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

### Wymagania zamawiającego dotyczące użytych materiałów.

### Ściany działowe

Ściany działowe gipsowo-kartonowe na profilach nośnych CW 100mm dwustronnie podwójnie płytowanie, wypełnienie wełna mineralną. Dla całości ściany należy uzyskać izolacyjności akustycznej min 45dB. Ściany należy wykonać jako pełne zamknięcie pomieszczenia od poziomu podłogi podniesionej do stropu.

### Wykończenie ścian murowanych istniejących.

Wykonać obudowę ścian z płyt g/k na podkonstrukcji stalowej.

### Tapety i powierzchnie malarskie, wykończenia podłogowe i ścienne. .

Ściany oddziałów przedszkolnych, szatni, oraz korytarzy wykończone tapetą z włókna szklanego malowane farbą akrylową  w w jasnych,  pastelowych kolorach

Nowoprojektowane sanitariaty oddziałów przedszkolnych wykończone posadzki oraz ściany wykładziną PCV, dostosowaną do pomieszczeń mokrych, wszelkie łączenia, zgrzewane lub płytkami ceramicznymi

### Przegrody szklane wewnętrzne

Istniejące przegrody szklane, nie będące w kolizji z nowoprojektowanymi pomieszczeniami, pozostawić bez zmian. Drzwi w ścianach szklanych, również przeszklone dostosowane do istniejącej ślusarki szklanej.

Montowane przeszklenia nie mogą pogarszać izolacyjności akustycznej przegrody.

W konstrukcji ścian przewidzieć dylatacje systemowe w miejscach dylatacji  konstrukcyjnych budynku.

### Sufity podwieszone

Istniejące sufity podwieszane w nowopowstałych oddziałach przedszkolnych, dostosować do nowych podziałów pomieszczeń,Wykorzystać istniejący model sufitów podwieszanych.

W nowych pomieszczeniach sanitarnych, sufity rastrowe, modułowe 60x60cm, dostosowane do pomieszczeń mokrych. Możliwe zastosowanie opasek obwodowych z sufitu gładkiego w konstrukcji podwieszonej GK.W wymaganych miejscach zachować rewizje dla urządzeń przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Rodzaje zastosowanych sufitów podwieszanych wg projektów powykonawczych każdej z kondygnacji.

### Podłoga podniesiona

- Podłoga podniesiona istniejąca na wysokość 15 cm;

- Płyta anhydrytowa z włóknami celulozowymi, klejona

na podwójne pióro-wpust;

- Stopka - płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana,

precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna budowa konstrukcji dla różnych wysokości;

- Klejenie - mocowanie podstawy stopki do podłoża klejem poliuretanowym;

- Połączenie ze ścianą - taśma uszczelniająca- poprawa izolacji akustycznej;

- Podłoże betonowe- oczyszczone i suche - zagruntowanie w celu związania pyłów;

- Klasa obciążenia 3(4 kN), wg DIN EN 13213, współczynnik bezpieczeństwa 2

- Klasa płyty nośnej A1, wg EN 13501

- Klasa odporności ogniowej3 REI 30

- Ciężar całkowity4 40 kg/m2

- Grubość płyty 30 mm

- Moduł płyty 600 x 600 mm

- Zamontowane w podłodze zespoły gniazd elektrycznych i logicznych, w pomieszczeniach sal dla dzieci oraz pomieszczeniach docelowych sanitariatów należy zdemontować, podłogę uzupełnić, instalację unieczynnić

### W konstrukcji podłogi podniesionej przewidzieć aluminiowe dylatacje systemowe w miejscach dylatacji  konstrukcyjnych budynku.

### Stolarka drzwiowa.

Drzwi projektowane dostosować do standardu wykończonej powierzchni, zgodnie z dokumentacją powykonawczej dla obu kondygnacji.

Projektowana stolarka drzwiowa

Drzwi wewnętrzne drewniane bezklasowe np. Porta Akustyczne 32dB lub równoważne:

- Wymiar skrzydła 90x200cm Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, bezprzylgowe;

- Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki;

- Skrzydło oklejone okleina syntetyczna w kolorze grafitowym;

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii UV;

- Skrzydło bezprzylgowe;

- Ościeżnica stalowa, malowana natryskowo w kolorze srebrnym,

- Trzy zawiasy czopowe, kolor srebrny, szczotkowany (matowy);

- Klamka firmy METALBUD model METRO lub równoważna o podobnym kształcie

- Zamek: na klucz zwykły, dostosowany pod wkładkę patentową.

- Izolacyjność akustyczna min. 32db.

- -dostosować kierunek otwierania istniejących i pozostawianych w swoim miejscu drzwi do odpowiednich przepisów

### Posadzki.

We wszystkich nowoprojektowanych pomieszczeniach  tj. zespołach sanitarnych, salach przedszkolnych, pomieszczeniach kuchni i administracji stosować wykładziny homogeniczne PCV, łatwo zmywalne z cokołem systemowym, kolor jasny szary lub płytki ceramiczne. Pomieszczenia sanitariatów niepodlegających przebudowie posadzki pozostawić bez zmian.

### Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia w branży instalacji sanitarnych dostosować do wymagań dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z warunkami technicznymi oraz rozporządzeniem.

Dodatkowo stan istniejący instalacji pokazuje dokumentacja powykonawcza każdej z kondygnacji.

### Uszczegółowienie wymagań zamawiającego dotyczące instalacji sanitarnych.

Projekt wykonawczy oraz wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym , Rozporządzeniem „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, obowiązującymi przepisami i normami. Przed przystąpieniem do robót wykonać inwentaryzację wykonanych instalacji .

### Instalacje grzewcze.

Instalacje grzewcze i chłodnicze wykonać w oparciu o dokumentację powykonawczą dla poziomu drugiego i fragmentu poziomu 3 satelity południowego.

Przed przystąpieniem do robót wykonać inwentaryzację wykonanych instalacji .

### Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje wodno-kanalizacyjne  wykonać w oparciu o dokumentację powykonawczą dla poziomu drugiego i fragmentu poziomu 3 satelity południowego

Przed przystąpieniem do robót wykonać inwentaryzację wykonanych instalacji .

- Instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne  wykonać w oparciu o dokumentację powykonawczą dla poziomu drugiego i fragmentu poziomu 3 satelity południowego oraz  dołączoną koncepcję.

Przed przystąpieniem do robót wykonać inwentaryzację wykonanych instalacji .

### Instalacje przeciwpożarowe

Istniejącą instalację tryskaczową oraz hydrantową należy wykonać przebudować w oparciu o dokumentację powykonawczą dla poziomu drugiego i fragmentu poziomu 3 satelity południowego oraz  dołączoną koncepcję.

Przed przystąpieniem do robót wykonać inwentaryzację wykonanych instalacji .

### Uszczegółowienie wymagań zamawiającego dotyczące instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonać w oparciu o wymagania wynikające z potrzeb funkcjonalnych, i użytkowych dla oddziałów przedszkolnych.

Instalacje wykonać w oparciu o dokumentację powykonawczą dla poziomu drugiego i fragmentu poziomu 3 satelity południowego.

Przed przystąpieniem do robót wykonać inwentaryzację wykonanych instalacji elektrycznych.

### Zasilanie w energię elektryczną

Szczegółowe schematy, oraz zasilania istniejącej instalacji zawiera dokumentacja powykonawcza będąca załącznikiem do niniejszego postępowania

Na etapie projektowania należy wykonać bilans energetyczny do zasilania podstawowego i zasilania gwarantowanego.

### Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Dla instalacji odbiorczych najemcy przebudować istniejące rozdzielnie elektryczne strefowe:

- dla instalacje zasilane podstawowego

- dla instalacje zasilane gwarantowanego

Oświetlenie podstawowe istniejące – dostosować oświetlenie do wymagajanego przepisami.

Typy opraw uzgodnić na etapie projektowania. Standard opraw oświetleniowych Philips lub równoważne. Średnie natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami ( sale przedszkolne min. 300lx, pomieszczenia biurowe 500lx, zaplecza kuchenne 500lx). Sterowanie oświetleniem za pomocą układu BMS oraz  za pomocą dedykowanych łączników oświetleniowych.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: należy zaprojektować w każdym pomieszczeniu oraz ciągach komunikacyjnych  i wykonać za pomocą indywidualnych baterii montowanych w oprawach o czasie podtrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprawy załączać się będą automatycznie w przypadku zaniku napięcia. Natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami. Oprawy awaryjne należy monitorować centralnie.

Istniejący na stadionie system monitoringu opraw MAKS PRO.

Instalacja gniazd wtykowych i siły: należy zaprojektować i wykonać niezbędną ilość wypustów i gniazd wtykowych do zasilania urządzeń technologicznych (zgodnie z wytycznymi wyposażenia sal oddziałów przedszkolnych), gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia oraz gniazd wtyczkowych do celów porządkowych.  Standard osprzętu elektrycznego Legrand lub równoważny.

Instalacja automatyki i sterowania instalacją wentylacji i klimatyzacji: należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami w oparciu o dokumentację powykonawczą obu przestrzeni .

Instalacja BMS w zakresie instalacji: wentylacji, klimatyzacji, grzania, oświetlenia, monitoringu rozdzielni elektrycznych, pomiarów mediów zaprojektować zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi.

### Uszczegółowienie wymagań zamawiającego dotyczące instalacji niskoprądowych.

### Instalacje niskoprądowe wykonać w oparciu o poniższej zamieszczone wymagania dla poszczególnych systemów. Przed przystąpieniem do robót wykonać inwentaryzacje wykonanych instalacji dla obszaru przebudowy.

### Instalacje teletechniczne, sieć logiczna, Internet.

Przyłącze teletechniczne należy wykonać zgodnie z wymogami i standardami Centrum Usług Informatycznych UM Wrocławia. Przed przystąpieniem do robót wykonać inwentaryzację wykonanych instalacji dla obszaru przebudowy.

Wymagane dla instalacji teletechnicznych w projektowanych pomieszczeniach:

| Nazwa pomieszczenia | Opis wymaganego wyposażenia |
| --- | --- |
| sale zajęć dla grup przedszkolnych | sieć strukturalna z wydzieloną instalacją zasilania sprzętu komputerowego dla 2 stanowisk 3x RJ45 (w rejonie biurka opiekunów), przy suficie gniazda zasilające i logiczne umożliwiające podłączenie urządzeń typu magiczny dywan, dedykowane gniazda zasilające i logiczne do podłączenia ekranów multimedialnych urządzeń typu magiczny dywan, instalacje nagłośnienia, instalacja telefoniczna oparta o technologię Voip |
| szatnia dla dzieci przedszkolnych | monitoring wizyjny, punkty logiczne dedykowane do ewidencji czasu pobytu dzieci (w strefie wejścia do budynku) (uzgodnić z CUI) |
| pomieszczenia administracyjne | sieć strukturalna z wydzieloną instalacją zasilania sprzętu komputerowego 4xRJ45, instalacja videodomofonowa z ekranem wizyjnym połączone z domofonem zewnętrznym zlokalizowanym na poziomie (wejście do przedszkola), domofon zlokalizowany przy drzwiach wejściowych na klatkę schodową, instalację LAN wg wymogów CUI, instalacja telefoniczna oparta o technologię Voip |
| węzeł żywienia | instalacja videodomofonowa z ekranem wizyjnym połączona z domofonem zewnętrznym dla potrzeb dostaw , instalacja telefoniczna oparta o technologię Voip |
| pomieszczenia techniczne | wg wymogów CUI (uzgodnić z CUI) |
| komunikacja | videodomofonowa, kontrola dostępu przy windzie |

Rodzaj i standard wykonania

1) Instalacje niskoprądowe (sieci LAN, sieć telefoniczna):

a) projektowane instalacje niskoprądowe winny być zgodne z wymaganiami technicznymi, wydanymi przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (stosownie do zastosowanych rozwiązań) do pobrania ze strony CUI:

‒ "Wymogi do systemów elektronicznej rejestracji dzieci w przedszkolach w celu integracji z centralnym systemem rozliczeń"

‒ "Wymagania techniczne budowy sieci WLAN" - wymagania techniczne budowy sieci WI FI, instalacji okablowania w budynkach, instalacji okablowania na zewnątrz budynków, uziemienia instalacji itp.,

‒ "Wymagania techniczne budowy sieci LAN" -wymagania techniczne budowy systemów okablowania strukturalnego, okablowanie sieciowe, okablowanie elektryczne, punkty dystrybucyjne itp.,

‒ "Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych",

‒ "Wymagania dla architektury i infrastruktury w pomieszczeniach typu CPD" - Wymagania dla architektury, instalacji klimatyzacji, zasilania, okablowania miedz./światł., szaf RACK, systemu ppoż, KD, SSWiN oraz CCTV pomieszczeń typu CPD/BPD.

b) punkt dystrybucyjny wyposażony w komplet urządzeń dystrybucyjnych (bez urządzeń aktywnych typu komputery, telefony),

c) sieć strukturalna kat. 6 + lub wyższa, z wydzieloną instalacją zasilającą sprzęt komputerowy,

d) stanowisko nauczyciela w salach zajęć wyposażone w punkt elektryczno-logiczny,

e) pozostałe pomieszczenia (administracja, dyrekcja itp.) wyposażone w sieć strukturalną dla każdego stanowiska (podwójne zestawy ZPK),

f) punkt elektryczno-logiczny: ZPK = 4 x RJ45 + 2 x 230 V,

g) stosować gniazda wtykowe z protekcją, w uzasadnionych przypadkach stosować gniazda w puszkach podłogowych,

h) prowadzenie instalacji strukturalnej podtynkowo, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się prowadzenie w korytach kablowych,

2) monitoring cyfrowy wewnętrzny (CCTV) należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu (Stadion Wrocław) sp. z o.o.:

‒ kamery IP (Avigilon),

‒ należy przewidzieć kamery w pomieszczeniach ogólnych: szatnie dla dzieci, korytarze, dozorowanie wszystkich wejść do obiektu,

‒ monitor należy umieścić w pomieszczeniu Dyrektora placówki lub innym z nim uzgodnionym,

3) Kontrola dostępu KD

- Kontrolę dostępu dostosować do już istniejącego systemu firmy Delta Controls po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym. Do istniejącego systemu dołożyć dodatkowe czytnik na poziomie L1 i L2 umożliwiające przywołanie windy na wyżej wymienione piętra (Ustanowić kontrolę dostępu windy, uniemożliwiającej przywołanie i otwarcie windy bez karty).

Zastosować kontrolę wejścia (zamki kodowe) do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla osób dorosłych.

Dostawa materiałów jak i urządzeń po stronie oferenta zgodnie z zaakceptowaną specyfikacją materiałową.

  - System sygnalizacji pożaru SAP

Powierzchnia przeznaczona do adaptacji wyposażona jest w rozprowadzenie okablowania oraz czujki systemu sygnalizacji pożaru. System należy dostosować donowego podziału pomieszczeń oraz podłączyć do systemu centralnego budynku (SCHRACK) i uruchomić. Modyfikacje sysytemu i nowy podział pomieszczeń uwzględnić w modyfikacji wizualizacji sygnalizacji pożaru obiektowego systemu SMS.

  - Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO.

Powierzchnia przeznaczona do adaptacji wyposażona jest w rozprowadzenie okablowania oraz głośniki  systemu DSO. System należy dostosować do docelowego podziału pomieszczeń zgodnego z założeniami koncepcji architektoniczne oraz podłączyć do systemu centralnego budynku i uruchomić.

### Poziom hałasu i ochrona akustyczna

Wszystkie ściany działowe pomieszczeń wyprowadzić powyżej sufitu podwieszonego oddzielając akustycznie przestrzeń międzystropową.

### Umeblowanie

### Pomieszczenia szatni.

Pomieszczenia szatni dostosować do wymaganej ilość szafek dla każdego z dzieci, odpowiadającej ilości dzieci i oddziałów zgodnie z przepisami.

### Pomieszczenia Kuchni oraz jadalni

Pomieszczenia zapleczy kuchennych, należy dostosować do wymagań technologicznych organizacji kuchni, wraz wyposażeniem technologicznym. Posiłki przygotowywane przez zewnętrznych dostawców. Na miejscu odbywa się wydawanie posiłków oraz zmywalnie. Posiłki spożywane bezpośrednio na salach przedszkolnych.

Zaplecze kuchenne – ściany oraz posadzki wykończone wykładzinami homogenicznymi wykładzinami PCV w kolorze jasno szary, wysokości okładzin zgodne z wymaganiami technologii.

Sufity rastrowe, modułowe 60x60cm  przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

### Pomieszczenia sanitariatów

Sanitariaty nowobudowane -  na ścianach i posadzkach wykładziny homogeniczne PCV  w kolorze jasnoszarym z akcentami kolorystycznymi wg ustaleń na etapie projektu lub płytki ceramiczne.

Wydzielenia ustępów z płyt systemowych laminowanych w kolorze szarym.

Umywalki oraz toalety wiszące dostosowane wysokością oraz wytycznymi dla dzieci w wieku 3-6lat w ilość odpowiednich dla grup 25 dzieci na oddział.

Lustro na całą szerokość wnęki z rzędem umywalek.

Wyposażenie toalet w postaci pojemników na papier toaletowy, kubłów, szczotek, etc.

W wyznaczonych sanitariatach zastosować prysznice, możliwie w każdym zespole toalet.

### Armatura w pomieszczeniach sanitariatów (wskazano modele będące wyznacznikiem standardu)

### Umywalki

Umywalki wiszące spełniające wymagania sanitariatów dla przedszkoli (dzieci 3-6lat)

### Miski toaletowe

Miski toaletowe wiszące spełniające wymagania wyposażenia sanitariatów dla przedszkoli (dzieci 3-6lat)

### Baterie

Baterie umywalkowe – sztorcowe dostosowane do wymagań sanitariatów dla przedszkoli (dzieci 3-6lat)

### Informacja wizualna

Zaprojektowany system informacji wizualnej wewnątrz obiektowej takiej, jak tabliczki drzwiowe, czy numeracja pomieszczeń. Płytki aluminowe podklejone na piance o wielkości 15x15 z wpisanym nr pom. z pozostawionym miejscem na opis pomieszczenia.

Numeracja pomieszczeń zgodna ze standardem obiektu, określając satelitę, poziom, oraz funkcję pomieszczania, z koniecznością umieszczenia symbolu pomieszczenia na tabliczkach.

PFU_ZAL_nr_3_TABLICZKI_DRZWI

### Spis załączników dotyczących niniejszego PFU :

PFU_ZAL_nr_1_SL2_A_01_koncepcja

PFU_ZAL_nr_2_SL3_A_01_koncepcja

PFU_ZAL_nr_3_TABLICZKI_DRZWI

PFU_ZAL_nr_4_PB_PRZEKRÓJ_A_02

PFU_ZAL_nr_5_klatka_P1

PFU_ZAL_nr_6_Decyzja_zatwierdzajaca_PB_nr3274_2013

PFU_ZAL_nr_7_PB_opis_wielobranzowy

PFU_ZAL_nr_8_ Instrukcja ochrony i kontroli ruchu materiałowo - towarowego oraz pojazdów podwykonawców na terenie Stadionu Wrocław

PFU_ZAL_nr_9_SL2_dokumentacja powykonawcza

PFU_ZAL_nr_10_SL3_dokumentacja powykonawcza

PFU_ZAL_nr_11_Zestawienie wyposażenia mebli

PFU_ZAL_nr_12_INSTRUKCJA BEZP. POŻAROWEGO

Rys. z oznaczeniami w PDF są nadrzędne względem rys. w formacie dwg.

Obowiązujące przepisy prawne:

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 191).

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) - § 2 ust. 1, § 51, § 60, § 73, § 207 i nast.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.) - § 5.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

# Comments

Podac osie

Podać osie

Opisac z którego ( osie)

j.w

do sprawdzenia przez  Irka